УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации СП «Усть-Теленгуйское»

_____________/____________

М.П.

Обосновывающие материалы

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ» ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАЗРАБОТАЛ:

Генеральный директор ООО «Солнечный ветер»

_____________/____________

М.П.

Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки поселения осуществляется от 1 котельной «Усть-Теленгуйской». АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» обслуживает тепловых потребителей.

Теплоэнергия отпускается в виде горячей воды с различными температурными графиками отопления по системе тепловых. Также присутствует децентрализованная система теплоснабжения.

План сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки поселения осуществляется от 1 котельной – «Усть-Теленгуйская» котельная.

Тепловая энергия с котельной отпускается в виде горячей воды с температурным графиком 80/65.

Отпуск тепловой энергии от котельной «Усть-Теленгуйская» на цели отопления и ГВС осуществляется от водогрейных котлов КВр-1,16 (2 шт.). Котлы работают на теплоснабжение общественных зданий.

- Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

- описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Схема трубопроводов теплоснабжения достаточно развитая и охватывает практически весь населенный пункт за исключением индивидуальной жилой застройки. Основные головные теплопроводы диаметром 50 мм – 100 мм проходят по главным улицам поселения.

- электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Электронная модель тепловой сети сформирована в геоинформационной системе ZuluGIS с пакетом тепловых расчетов ZuluThermo.

Общая протяженность теплотрасс котельной «Усть-Теленгуйская» составляет 482 м в двухтрубном исчислении. Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная. Преобладающая тепловая изоляция – минвата. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Секционирующая и регулирующая арматура на тепловых сетях стальная (задвижки)

Тепловые камеры – ж/б конструкции.

Тепловая энергия с котельных отпускается в виде горячей воды с температурным графиком 80/65. Температурный график приведен ниже.

| Тн | Тп | То | Тн | Тп | То | Тн | Тп | То |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -44 | 80,00 | 65,00 | - -26 | - 65,70 | - 54,92 | - -8 | - 60,00 | - 53,44 |
| -43 | 79,23 | 64,46 | - -25 | - 64,88 | - 54,33 | - -7 | - 60,00 | - 53,67 |
| -42 | 78,45 | 63,92 | - -24 | - 64,06 | - 53,75 | - -6 | - 60,00 | - 53,91 |
| -41 | 77,67 | 63,37 | - -23 | - 63,23 | - 53,15 | - -5 | - 60,00 | - 54,14 |
| -40 | 76,89 | 62,83 | - -22 | - 62,40 | - 52,56 | - -4 | - 60,00 | - 54,38 |
| -39 | 76,11 | 62,28 | - -21 | - 61,57 | - 51,96 | - -3 | - 60,00 | - 54,61 |
| -38 | 75,32 | 61,73 | - -20 | - 60,73 | - 51,36 | - -2 | - 60,00 | - 54,84 |
| -37 | 74,53 | 61,17 | - -19 | - 60,00 | - 50,86 | - -1 | - 60,00 | - 55,08 |
| -36 | 73,74 | 60,62 | - -18 | - 60,00 | - 51,09 | - 0 | - 60,00 | - 55,31 |
| - -35 | - 72,95 | - 60,06 | - -17 | - 60,00 | - 51,33 | - 1 | - 60,00 | - 55,55 |
| - -34 | - 72,16 | - 59,50 | - -16 | - 60,00 | - 51,56 | - 2 | - 60,00 | - 55,78 |
| - -33 | - 71,36 | - 58,94 | - -15 | - 60,00 | - 51,80 | - 3 | - 60,00 | - 56,02 |
| - -32 | - 70,56 | - 58,37 | - -14 | - 60,00 | - 52,03 | - 4 | - 60,00 | - 56,25 |
| - -31 | - 69,76 | - 57,80 | - -13 | - 60,00 | - 52,27 | - 5 | - 60,00 | - 56,48 |
| - -30 | - 68,95 | - 57,23 | - -12 | - 60,00 | - 52,50 | - 6 | - 60,00 | - 56,72 |
| - -29 | - 68,14 | - 56,66 | - -11 | - 60,00 | - 52,73 | - 7 | - 60,00 | - 56,95 |
| - -28 | - 67,33 | - 56,08 | - -10 | - 60,00 | - 52,97 | - 8 | - 60,00 | - 57,19 |
| - -27 | - 66,52 | - 55,50 | - -9 | - 60,00 | - 53,20 |  |  |  |

- Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Ниже приведены пьезометрические графики котельной «Усть-Теленгуйская».

Пьезометрический график от котельной «Усть-Теленгуйская» до Шилкинской ЦРБ

Пьезометрический график от котельной «Усть-Теленгуйская» до МОУ СОШ Усть-Теленгуйская

Пьезометрический график от котельной «Усть-Теленгуйская» до ДК

Пьезометрический график от котельной «Усть-Теленгуйская» до Детского сада «Березка»

- статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет - отсутствует.

- статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет - отсутствует.

- описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов - отсутствует.

- описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей – соответствует требованиям;

- описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Нормативы тепловых потерь определены для подземной и надземной прокладки согласно Приказа Минэнерго № 325 от 30.12.2008. Время эксплуатации тепловой сети более 5000 ч/год.

Потере теплоносителя соответствуют норме утечки для закрытых систем теплоснабжения (кроме сетей ГВС) 0,25% от объема тепловой сети и присоединенных к ней систем теплоснабжения в час.

Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя по нормам на 2017 год составляют по теплосетям «Усть-Теленгуйской» котельной – 410,65 Гкал/год.

Расчет выполнен АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

- оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – нет данных.

- описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям;

Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме с использованием дроссельных регулирующих устройств. Данная схема (с дросселированием) является низкоэнергоэффективной и не позволяет учесть индивидуальные особенности теплопотребления в зданиях.

- сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям – нет данных.

- анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи – нет данных.

- уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций – нет данных.

- сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления – нет данных.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

- описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования.

Крупные общественные здания, подключены к системе теплоснабжения, которая состоит из 1 котельной и её тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории поселения осуществляет АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

Теплоснабжение перспективных объектов, планируется осуществить от существующих котельных.

При перекладке существующих тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

4.1.	Зоны действия систем теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. В данном случае расчет радиусов эффективного теплоснабжения не производится из-за отсутствия утверждённой единой методики расчета. Радиус эффективного теплоснабжения согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром» ограничивает потери тепла в теплотрассе не более 5 %.

На территории села Усть-Теленгуй функционирует система централизованного теплоснабжения от одной котельной: котельная «Усть-Теленгуйская», по адресу ул. Советская 17б, установленной мощностью 2,00 Гкал/ч. Присоединённая нагрузка котельной с учетом потерь в сети и собственных нужд - 0,392 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 80/65 °С. Тепловые сети от котельной диаметра 50-100 протяжённостью 482 м в двухтрубном исчислении.

4.2.	Перспективные балансы потребления тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии

В таблицах ниже приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями (с разбивкой по видам потребления и по группам потребителей), по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии.

«Усть-Теленгуйская» (ул. Советская, 17б), обеспечивает теплом капитальную застройку, проектная мощность составляла 2 Гкал/час. Производительность котельной достаточна для полной потребности существующей застройки.

Выработка и отпуск тепла «Усть-Теленгуйской» котельной в 2017 году

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1163,55 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 39,35 |
| 3 | Потери | 419,44 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 704,77 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | - |
| 4.2 | Населению | - |
| 4.2.1 | На отопление | - |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | - |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | - |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | - |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 704,77 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 700,07 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 4,7 |
| 4.4 | Прочим потребителям | - |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | - |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | - |

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 0,68 | 2,00 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является отсутствие возможности подключения к централизованным источникам теплоснабжения.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей тепла котельной «Усть-Теленгуйская» с учетом потерь в сети и собственных нужд – 0,392 Гкал/ч. Мощность котельной – 2,00 Гкал/ч. Профицит тепловой мощности 1,608 Гкал/ч.

На расчётный срок, согласно Генплана, дефицит тепловой энергии не возникнет.

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

- значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха и за год;

Расчетные тепловые нагрузки отопления сп «Усть-Теленгуйское»

| Наименование | Объём помещения, м3 | Qчас, Гкал/час | Qгод, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год |
| Фельдшерский пункт, Школьная 11 | 419,22 | 0,009 | 28,08 |
| Клуб ДК, Советская 19 | 3419,52 | 0,067 | 187 |
| Гараж СОШ, Советская 20 | 175 | 0,006 | 14,11 |
| МОУ СОШ Усть-Теленгуйская, Советская 20 | 5214,869 | 0,095 | 268,11 |
| Почта, Советская 17/2 | 145,6 | 0,003 | 9,75 |
| Администрация, Советская 22 | 307,125 | 0,007 | 20,66 |
| Детский сад "Березка", Советская 17а | 2364 | 0,057 | 172,36 |

Расчетные тепловые нагрузки ГВС сп «Усть-Теленгуйское»

| Наименование | Объём воды, м3 | Qчас, Гкал/час | Qгод, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год |
| Фельдшерский пункт, Школьная 11 | 20,54 | 0,000292 | 1,13 |
| Клуб ДК, Советская 19 | 13,55 | 0,000195 | 0,74 |
| МОУ СОШ Усть-Теленгуйская, Советская 20 | 15,56 | 0,000203 | 0,86 |
| Почта, Советская 17/2 | 1,62 | 0,000023 | 0,09 |
| Администрация, Советская 22 | 4,05 | 0,000058 | 0,22 |
| Детский сад "Березка", Советская 17а | 30,11 | 0,000429 | 1,66 |

Суммарная нагрузка потребителей тепла с учетом потерь в сети и расхода на собственные нужды – 0,392 Гкал/ч. Расчетное теплопотребление и тепловые нагрузки потребителей приведены в таблице выше. По котельной данные предоставлены АО «ЗабТЭК».

На расчётный срок, согласно Генплана, дефецит тепловой энергии не возникнет.

- случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии – нет.

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

- балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов;

Установленная тепловая мощность котельных сельского поселения Усть-Теленгуйское

| Наименование источника тепла | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная «Усть-Теленгуйская» | 2,00 |
| Итого | 2,00 |

- резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии – нет данных;

- причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения – нет данных;

- резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности - не предусмотрено.

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

- утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть – нет данных;

- утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения – нет данных.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

- Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Топливный баланс

| Размещение | Источники теплоснабжения | Установленная мощность котельной |  | Расход натурального топлива, |  | Расход условного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | т/час | т/год | т/час | т/год |
| Сельское поселение «Усть-Теленгуйское» Шилкинского района Забайкальского края | Котельная «Усть-Теленгуйская» | 2,00 | 11518,33 | 0,084 | 488,14 | 0,038 | 220,78 |

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

- описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии – нет данных;

- анализ аварийных отключений потребителей – нет данных;

- анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений – нет данных;

- графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) – нет данных.

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

- Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями – нет данных.

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

- динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет – нет данных;

- плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности нет данных;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей - нет данных.

Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального образования"

- описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) – нет данных;

- описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к  снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) – нет данных;

- описание существующих проблем развития систем теплоснабжения – в настоящее время и на расчетную перспективу проблем с развитием системы теплоснабжения нет;

- описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения - в настоящее время и на расчетную перспективу проблем с надежностью и эффективностью топливоснабжения нет;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения – нет данных.

Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения приведены в Главе 1. Суммарная нагрузка потребителей тепла котельных «Усть-Теленгуйская» с учетом потерь в сети и собственных нужд – 0,392 Гкал/ч. Мощность котельной «Усть-Теленгуйская» – 2 Гкал/ч. Профицит тепловой мощности 1,608 Гкал/ч.

На расчётный срок, согласно Генплана, дефицит тепловой энергии не возникнет.

Прирост потребления тепловой энергии на ближайшие 15 лет согласно данным теплоснабжающей организации не ожидается.

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа"

Для с.п. Усть-Теленгуй данная модель не разрабатывалась, так как численность населения не превосходит указанную в Постановлении Правительства № 154 от 22.02.2012 величину 100 тыс. чел.

Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

Данные по балансу тепловой мощности источников тепла и потребителей приведены в Главе 1.

Глава 5 " Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения "

Ввиду отсутствия дефицита и увеличения существующих нагрузок тепловой энергии развитие системы теплоснабжения не требуется. Действующая система полностью покрывает существующие потребности в тепловой энергии, при этом имеется профицит тепловой мощности.

Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

- обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети «Усть-Теленгуйской» котельной

| Объём воды в тепловых сетях и системах теплопотребления V, м3 | 10,57 |
| --- | --- |
| Нормативный расход воды на подпитку системы Vут=0,0025*V*To | 153,43 |
| Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления: Vпр=1,5*V | 15,85 |
| Норма расхода воды на одну душевую сетку, а, м3/час | 0,500 |
| Количество душевых сеток, N | 1 |
| Норма расхода воды на одного человека в смену в, м3/чел | 0,045 |
| Численность работающих М, чел./сутки | 2 |
| Численность работающих М, чел./сутки АУП | 0 |
| Продолжительность отопительного периода, сут | 242 |
| Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды Vхоз, м3 = (а*N+в*М)*То | 142,8 |
| Температура горячей воды tг.в., оС | 60 |
| Тепловая производительность котла №1 Qк, Гкал/ч | 1 |
| Тепловая производительность котла №2 Qк, Гкал/ч | 1 |
| Продолжительность обмывки котлов в планируемом периоде Тобм, ч | 144 |
| Количество обмываемых котлов | 2 |
| Количество воды необходимое для обмывки котлов | 675,5 |
| Количество воды, необходимое для выработки тепла: Vт=V+Vпр+Vут+Vхоз+Vобм, м3 | 998,1 |
| Количество стоков: Vт=Vхоз, м3 | 142,8 |

Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии"

Строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение существующей  котельной не планируется. Котлы введены в эксплуатацию в период 2018-2019 годы и имеют относительно хорошие эксплуатационные показатели.

Глава 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них"

- реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) – не планируется так как нет зон с дефицитом тепловой мощности на расчетную перспективу;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения – не планируется так как нет зон с дефицитом тепловой мощности на расчетную перспективу;

- строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения – не планируется;

- строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения  – не планируется;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – не планируется, присоединение 5 новых объектов мощностью 0,618 Гкал/ч предусмотрено к существующим тепловым сетям;

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – нет тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в т.ч. на расчетную перспективу;

- строительство и реконструкция насосных станций – не планируется, существующая протяженность тепловых сетей и гидравлический режим не требуют установки насосных станций.

Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

–с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

–с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

–организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

–строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

–организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

–организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

1.Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

2.Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

3.Необходимость перекладки  тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

4.Реконструкция существующих ИТП потребителей.

Таким образом, перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения) планируется осуществлять посредством установки индивидуальных тепловых пунктов, что не требует реконструкции или изменения существующих тепловых сетей.

Глава 10 "Перспективные топливные балансы"

Существующий топливный баланс по котельной для с.п. Забайкальск приведен в Главе 1.

Расчеты по источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива отсутствуют.

Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"

- перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии – нет данных;

- перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии – нет данных;

- перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии – нет данных;

- перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии – нет данных.

Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей – строительство, реконструкция и техперевооружение в системе теплоснабжения не планируется на расчетную перспективу;

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности - нет;

- расчеты эффективности инвестиций - нет;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения - нет.

Глава 13 " Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения "

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках теплоснабжения – нет данных

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 189,75 кг/Гкал.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – 0,1.

Комбинированная выработка отсутствует.

Глава 14 " Ценовые (тарифные) последствия "

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и не предусмотрены мероприятия по модернизации, тарифные последствия для потребителей отсутствуют.

Глава 15 " Реестр единых теплоснабжающих организаций "

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В качестве теплоснабжающей организации на всей территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» действует АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания»

Глава 16 " Реестр мероприятий схемы теплоснабжения "

Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения.

Глава 17 " Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения "

Замечания отсутствуют.

Глава 18 " Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения "

Схема разрабатывается впервые.