УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации СП «Усть-Теленгуйское»

_____________/____________

М.П.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ» ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАЗРАБОТАЛ:

Генеральный директор ООО «Солнечный ветер»

_____________/____________

М.П.

Чита 2021

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ» ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Усть-Теленгуйское» Шилкинского района Забайкальского края является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Генеральный план сельского поселения «Усть-Теленгуйское» Шилкинского района Забайкальского края.

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения «Усть-Теленгуйское» тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения поселения «Усть-Теленгуйское»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Характеристика поселения «Усть-Теленгуйское»

Сельское поселение «Усть-Теленгуйское» входит в состав Шилкинского муниципального района Забайкальского края.

Усть-Теленгуй – село, административный центр сельского округа, находится в юго-восточной части Шилкинского района, в 68 км от райцентра. В состав округа также входят села Макарово и Верхний Теленгуй. Расположено в нескольких км, на правобережье реки Онон. Связь с левобережным – паромная.

Население СП «Усть-Теленгуйское» на 1 января 2021 г. – 608 чел.

Усть-Теленгуй имеет областное подчинение, кроме того, функционирует как самостоятельное муниципальное образование.

Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет −2,7 — −1,6 °С. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −29 — −25 °С (абсолютный минимум — −51 °С), температура самого тёплого (июля) — 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 40 °С). Среднегодовое количество осадков — 350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 110 дней.

План сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

Раздел 1. «Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

Существующее размещение объектов капитального строительства, в т.ч. и районного значения, связано со структурой населённых мест на территории городского поселения, а, следовательно, с узлами существующей инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность и функционирование населённых пунктов и поселения в целом, то есть является оптимальным по ресурсобеспеченности.

Преобладающим типом застройки являются неблагоустроенные дома частного.

Площадь строительных фондов, подключённых к существующей системе теплоснабжения составляет 2656 кв.м.

Централизованным теплоснабжением оборудуются капитальные здания общественной застройки.

Теплоснабжение потребителей сельского поселения «Усть-Теленгуйское» осуществляется посредством подачи теплоносителя (горячей воды) от источника теплоснабжения (котельных) до системы отопления потребителей с помощью тепловых сетей.

Отопление одноэтажных неблагоустроенных жилых домов осуществляется от бытовых печей на твёрдом топливе (уголь).

1.1. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе.

В настоящее время средний объём потребления тепловой энергии составляет 704,77 Гкал/год, из которых 700,07 Гкал/год относятся на отопление, 4,7 Гкал/год на нужды ГВС. Потребителями являются нежилые административные здания. Приросты потребления тепловой энергии не планируются, застройка новых зданий не производится.

1.2. Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления на каждом этапе

Расчетные тепловые нагрузки отопления сп «Усть-Теленгуйское»

| Наименование | Объём помещения, м3 | Qчас, Гкал/час | Qгод, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год |
| Фельдшерский пункт, Школьная 11 | 419,22 | 0,009 | 28,08 |
| Клуб ДК, Советская 19 | 3419,52 | 0,067 | 187 |
| Гараж СОШ, Советская 20 | 175 | 0,006 | 14,11 |
| МОУ СОШ Усть-Теленгуйская, Советская 20 | 5214,869 | 0,095 | 268,11 |
| Почта, Советская 17/2 | 145,6 | 0,003 | 9,75 |
| Администрация, Советская 22 | 307,125 | 0,007 | 20,66 |
| Детский сад "Березка", Советская 17а | 2364 | 0,057 | 172,36 |

Расчетные тепловые нагрузки ГВС сп «Усть-Теленгуйское»

| Наименование | Объём воды, м3 | Qчас, Гкал/час | Qгод, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/год |
| Фельдшерский пункт, Школьная 11 | 20,54 | 0,000292 | 1,13 |
| Клуб ДК, Советская 19 | 13,55 | 0,000195 | 0,74 |
| МОУ СОШ Усть-Теленгуйская, Советская 20 | 15,56 | 0,000203 | 0,86 |
| Почта, Советская 17/2 | 1,62 | 0,000023 | 0,09 |
| Администрация, Советская 22 | 4,05 | 0,000058 | 0,22 |
| Детский сад "Березка", Советская 17а | 30,11 | 0,000429 | 1,66 |

Суммарная нагрузка потребителей тепла с учетом потерь в сети и расхода на собственные нужды – 0,392 Гкал/ч. Расчетное теплопотребление и тепловые нагрузки потребителей приведены в таблице выше

Раздел 2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. В данном случае расчет радиусов эффективного теплоснабжения не производится из-за отсутствия утверждённой единой методики расчета.

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Установленная тепловая мощность котельной села Усть-Теленгуй составляет 2,00 Гкал/час.

Характеристика котельного оборудования

| Марка котла | Количество, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Производительность |  | Мощность котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч |
| КВр-1,16. | 1 | 2018 | 1,16 | 1 | 2,32 | 2 |
| КВр-1,16. | 1 | 2019 | 1,16 | 1 |  |  |

Основная часть жилого фонда подключена к системе теплоснабжения, которая состоит из 1 котельной и её тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории поселения осуществляет АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания».

Теплоснабжение перспективных объектов, планируется осуществить от существующих котельных.

При перекладке существующих тепловых сетей, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2.1. 		Зоны действия системы теплоснабжения

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) системы теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. В данном случае расчет радиусов эффективного теплоснабжения не производится из-за отсутствия утверждённой единой методики расчета. Радиус эффективного теплоснабжения согласно методике, предложенной «ВНИПИЭнергопром» ограничивает потери тепла в теплотрассе не более 5 %.

Котельная «Усть-Теленгуйская», по ул. Советская 17б, установленной мощностью 2,00 Гкал/ч. Присоединённая нагрузка котельной с учетом потерь в сети и собственных нужд – 0,392 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 80/65 °С. Тепловые сети от котельной диаметра 50-100 протяжённостью 482 м в двухтрубном исчислении.

2.3.	Перспективные балансы потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии

В таблицах ниже приведена информация по годовому потреблению тепловой энергии потребителями, по потерям тепловой энергии в наружных тепловых сетях от источника тепловой энергии, величина собственных нужд источника тепловой энергии, величина производства тепловой энергии по котельной «Усть-Телнгуйская».

«Усть-Телнгуйская» (ул. Советская, 17б), обеспечивает теплом капитальную административную застройку, проектная мощность составляет 2,00 Гкал/час.

Выработка и отпуск тепла котельной за год

| № п/п | Показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
|  | Натуральные показатели, Гкал |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | 1163,55 |
| 2 | Расход тепла на собственные нужды котельной | 39,35 |
| 3 | Потери | 419,44 |
| 4 | Полезный отпуск по группам потребителей | 704,77 |
| 4.1 | В т.ч. на собственное производственное потребление | - |
| 4.2 | Населению | - |
| 4.2.1 | На отопление | - |
| 4.2.1 | Норматив на отопление, Гкал/м2 /мес | - |
| 4.2.2 | На горячее водоснабжение | - |
| 4.2.2.1 | Норматив на ГВС, Гкал/чел/мес | - |
| 4.3 | Бюджетным потребителям | 704,77 |
| 4.3.1 | В т.ч. на отопление | 700,07 |
| 4.3.2 | Горячее водоснабжение | 4,7 |
| 4.4 | Прочим потребителям | - |
| 4.4.1 | В т.ч. отопление | - |
| 4.4.2 | Горячее водоснабжение | - |

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь | 0,68 | 2,00 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является отсутствие возможности подключения к централизованным источникам теплоснабжения.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей тепла котельной с учетом потерь в сети и собственных нужд – 0,392 Гкал/ч. Мощность котельной «Усть-Теленгуйская» – 2,00 Гкал/ч. Профицит тепловой мощности 1,608 Гкал/ч.

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Водоподготовка в котельной сельского поселения Усть-Теленгуйское отсутствует.

При эксплуатации котлов наиболее частые проблемы - это накипеобразование и солевые отложения, которые приводят к потере теплопередачи и перегреву экранных труб, коррозии, ухудшению качества нагрева воды, большим энергозатратам.

Водоподготовка обеспечивает надежную работу котла. Подготовка воды должна включать предварительную очистку, поскольку необходимо значительно снизить содержание органических веществ, железа, взвесей, и в зависимости от качества провести реагентное умягчение. Водоподготовка для котельной помогает избежать быстрого износа оборудования.  Для очистки воды можно использовать ионообменные установки или универсальные технологии по параллельной подпитке и регенерации по противоточным схемам.

Основное назначение систем водоподготовки для котельных — это предотвращение образований минеральных отложений на поверхности теплообменников, водогрейных паровых котлов и трубопроводов.

Возникновение данных отложений может привести к потере мощности водогрейных паровых котлов. В запущенных случаях из-за образования очаговой  коррозии или закупоривания внутренней конструкции возможна полная остановка работы котельной установки.

Чтобы этого избежать, следует установить водоподготовку котла.

Водоподготовка  для  котлов  позволит  им  прослужить  намного  дольше.

Исключается преждевременное появление ржавчины, коррозии, накипи и осадков.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения»

Ввиду отсутствия дефицита и увеличения существующих нагрузок тепловой энергии развитие системы теплоснабжения не требуется. Действующая система полностью покрывает существующие потребности в тепловой энергии, при этом имеется профицит тепловой мощности.

Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

5.1.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить на его территории, предлагается осуществить от автономных и существующих источников. По данным предоставленным теплоснабжающей организацией АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» строительства новых котельных или расширение существующих не планируется.

5.2.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

По данным предоставленным теплоснабжающей организацией АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания» техническое перевооружение котельных на перспективный расчетный период не планируется.

5.3.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Существующие температурные графики отпуска тепловой энергии является оптимальным для данной системы теплопотребления. Для регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Раздел 6. «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

6.1.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом «Усть-Теленгуйского» сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому, перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.	Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Нет.

6.3.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом «Усть-Теленгуйского» сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство дополнительных источников тепла и тепловых сетей для них не планируется.

6.4.	Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Нет.

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Нет.

Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

В соответствии с п. 10. статьи 20 ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

–с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

–с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

–организация четырехтрубной системы централизованного теплоснабжения от источников;

–строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);

–организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);

–организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Устройство новых ЦТП для организации закрытой системы ГВС в кварталах сложившейся застройки не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

1.Выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;

2.Необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

3.Необходимость перекладки  тепловых сетей после ЦТП и организация четырехтрубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.

4.Реконструкция существующих ИТП потребителей.

Таким образом, перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения) планируется осуществлять посредством установки индивидуальных тепловых пунктов, что не требует реконструкции или изменения существующих тепловых сетей.

Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников сельского поселения основным топливом предлагается использовать бурый уголь.

Для котельной поселения на перспективу сохранён существующий топливный режим, то есть без резервного топлива.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам представлены в таблице ниже.

В настоящее время бурый уголь Харанорского месторождения поставляется в с. Усть-Теленгуй автомобильным транспортом с разгрузкой на складе.

Топливный баланс

| Размещение | Источники теплоснабжения | Установленная мощность котельной |  | Расход натурального топлива, |  | Расход условного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/год | т/час | т/год | т/час | т/год |
| Сельское поселение «Усть-Теленгуйское» Шилкинского района Забайкальского края | Котельная «Усть-Теленгуйская» | 2,00 | 11518,33 | 0,084 | 488,14 | 0,038 | 220,78 |

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения строительство не требуется.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа, установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

-владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

-размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

-в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

-заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

-осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

-надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

-осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В качестве теплоснабжающей организации на всей территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» действует АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания»

Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

На территории поселения «Усть-Теленгуйское» находится один источник централизованного теплоснабжения, поэтому распределение нагрузки не требуется.

Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»  в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую  организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения»

Газификация в поселении отсутствует.

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, а так же отсутствие тенденции увеличения населения развитие системы электроэнергетики не требуется.

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют.

Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и источниках теплоснабжения – нет данных

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии – 189,75 кг/Гкал.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности – 0,1.

Комбинированная выработка отсутствует.

Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Учитывая, что Генеральным планом сельского поселения «Усть-Теленгуйское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения и не предусмотрены мероприятия по модернизации, тарифные последствия для потребителей отсутствуют.